## Tabelle1
Druckdispositiv
Projekt |  | MFH Muster
Ersteller |  | Firma Muster
Datum
Berechnung des Betriebsdruckes nach dem Wasserzähler (nur nötig, wenn Versorgungsdruck nicht bekannt)
Höhe Reservoir der Netzbetreiberin (Überlauf) | [8 empty] | h | 500 | m.ü.M.
Höhe Hausanschlussleitung bei Verteilbatterie | [8 empty] | h | 400 | m.ü.M.
Höhenunterschied Reservoir-Verteilbatterie | [8 empty] | h1 | 100 | m.ü.M.
pRh1 = | 100 | m | · | 1000 | kg | · | 9.81 | m |  | kPa |  | pRh1 | 981 | kPa | 9.81
[5 empty] | m³ |  |  | s² | 1000 | Pa
Druckschwankungen im Reservoir und in der Versorgungsleitung | [11 empty] | ΔpVL | 30 | kPa | 0.3
Versorgungsdruck: SP = pRh1 - ΔpVL | [11 empty] | SP | 951 | kPa | 9.51
Druckverlust Hausanschlussleitung (Annahme) | [11 empty] | ΔpAL | 30 | kPa | 0.3
Druckverlust Wasserzähler bei QD | [11 empty] | ΔpWZ | 30 | kPa | 0.3
Betriebsdruck nach dem Wasserzähler | [11 empty] | OPWZ | 891 | kPa | 8.91
Druckminderer; best practice
Bei einem Versorgungsdruck über 450 kPa (4.5 bar) empfielt Nussbaum immer den Einbau eines Druckminderers. (Schutz der Anlage vor Überbelastung und Druckschlägen aus dem Netz)
Im Regelfall ist der Druckminderer auf 400 kPa (4 bar) einzustellen (Werkseinstellung), dadurch ist auch die einwandfreie Funktion der Sicherheitsventile mit Werkseinstellung 600 kPa (6 bar) jederzeit gewährleistet.
Berechnung des zur Verfügung stehenden Druckverlustes
Ruhedruck nach dem Druckminderer; Standardeinstellung 400 kPa (4 bar) | [11 empty] | pRDM | 400 | kPa | 4
Druckverlust Druckminderer bei Qmax (gemäss Nussbaum Leistungsdiagramm) | [11 empty] | ΔpDM | 40 | kPa | 0.4
Druckverlust durch Apparateeinbau wie Trinkwassernachbehandlung, | [11 empty] | ΔpApp | 0 | kPa | 0
Höhenunterschied Verteilbatterie bis höchste Entnahmestelle | [9 empty] | 10 | m
pRh2 = | 10 | m | · | 1000 | kg | · | 9.81 | m |  | kPa |  | pRh2 | 98.1 | kPa | 0.981
[5 empty] | m³ |  |  | s² | 1000 | Pa
Fliessdruck höchste Entnahmestelle | [11 empty] | pminFl | 100 | kPa | 1
Zur Verfügung stehender Druck | [11 empty] | ΔpL | 161.9 | kPa | 1.619
Rohrweitenbestimmung; best practice
In der Regel kann die Rohrweitenbestimmung mit der vereinfachten Methode erfolgen. Folgende Ramenbedingungen gelten pro Strang: keine grösseren Durchflüsse als in Tabelle 3; abgewickelte Rohrlänge <50m (Verteilleitung <35m und Stockwerksverteilung <15m); zur Verfügung stehender Druck ΔPL >150 kPa (1.5 bar)
Bei Sonderobjekten, in denen die Berechnungsmethode erfolderlich ist, müssen in den Planungstools die korrekten Zeta-Werte der eingesetzten Produkte berücksichtigt werden. Es empfielt sich auch bei der Berechnungsmethode, analog der vereinfachten Metohde, das Rohrleitungssystem mit maximal 150 kPa (1.5bar) Druckverlust auszulegen.